PumpDrive R

Selbstgekühlter Frequenzumrichter (FU), der eine stufenlose Drehzahlregelung von Asynchron- und Synchronmotoren ermöglicht.

Kundenspezifische Ausführungen mit weiteren Optionen sind auf Anfrage möglich.

Montagearten:

Wandmontage oder Schaltschrankmontage

Schutzfunktionen:

- Antriebsvollschutz durch Überstrombegrenzung und Kaltleiterüberwachung

- Automatische Drehzahlsenkung bei Überlast und Übertemperatur, Schutz bei Phasenausfall, Kurzschlussüberwachung motorseitig, Über-/Unterspannungsüberwachung

- Ausblenden von Resonanzfrequenzen

- Überwachung auf Kabelbruch (live zero)

- Trockenlaufschutz bzw. Schutz vor hydraulischer Blockade

- Kennfeldüberwachung

- Notbetrieb mit reduzierter Drehzahl bei Übertemperatur, Unterspannung oder Ausfall einer Netzphase

Steuerung/Regelung:

- Stellerbetrieb über Sollwertvorgabe (Analog- und Digitaleingang, Display, Feldbus)

- Frei wählbare maximale Drehzahl (0 bis 590 Hz)

- Regelbetrieb über integrierten PID-Regler

- Regelgrößen sind Druck, Temperatur, Niveau, Durchfluss

- Sensorlose Differenzdruckregelung

- Sensorlose Förderstromregelung

- Sensorlose förderstromabhängige Drucksollwertnachführung zur Kompensation von Rohrreibungsverlusten (DFS-Funktion) zur verbesserten Energieeinsparung

- Förderstromschätzung

- Alternativer Sollwert

- Funktionslauf der Pumpe

- Smart Logic Funktion mit 10 Aktionen für einfache Antriebsaufgaben

Bedienung und Anzeige:

- Display zur Anzeige von Messwerten und Alarmen und zur Parametrierung,

inklusive Fehlerhistorie, Betriebsstundenzähler (Motor, Frequenzumrichter)

- Betriebspunktanzeige (Q, H)

- Energieeinsparzähler

- Service-Schnittstelle zur Anbindung an Computer-Software

- Quick-Menü für Kurzinbetriebnahme

Funktionen PumpDrive

- Programmierbare Anfahr- und Bremsrampen

- Vektorregelung mit umschaltbarem Motoransteuerverfahren (ASM, SuPremE)

- Automatische Motoranpassung, überschreibbar durch Parametrierung

- Hand-0-Automatik Betrieb

- Bereitschaftsbetrieb (Ruhezustand)

- Deragging-Funktion

Einbauoptionen:

- Feldbusmodule:

- Standard: Modbus RTU

- optional: Profibus DP, Modbus TCP, ProfiNet, Ethernet IP; Device Net

- Integrierte Sicherung und Hauptschalter (optional)

- PumpMeteranbindung möglich

- E/A-Erweiterungskarte

Funkentstörklasse:

≤ 90 kW: EN 61800-3 C1 gemäß EN 61800-3

≥ 110 kW: EN 61800-3 C2 gemäß EN 61800-3

Gehäuse:

- wählbar zwischen IP 55/IP54 für Wandmontage und IP20 für Schaltschrankmontage

Ausführung:

- Netzspannung 3~380 V AC -10 % bis 480 V AC +10 %

- (Erweiterte Netzspannungen auf Anfrage: 3~200 -240V oder 3~525 -690V)

- Netzfrequenz 50 - 60 Hz ±2

- Umgebungstemperatur -10 °C - +50°C (ohne Leistungsreduzierung)

- Rel. Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 5 % bis 95 % - keine Betauung zulässig.

- Analogeingang: 2x -10V bis +10V, 0/4-20mA

- Analogausgang: 1x 0/4-20mA

- Digitaleingang: 4x, 24 V-Logik, wählbar H-aktiv oder L-aktiv, programmierbar

- Relaisausgang: 2x Wechsler, parametrierbar

Bestellinformationen:

Hersteller: KSB

Baureihe: PumpDrive R

Materialpreisgruppe: 52

Gewicht:

Artikelnummer:

Ausschreibungstext PumpDrive R

4073.521/01-DE

Technische Änderungen vorbehalten

08.10.2021