KSB Delta Primo SVP

Surpresseur avec moteur à réluctance sans aimant KSB SuPremE®, classe IE5 (selon CEI/TS 60034-30-2 (2016)), avec variateur de fréquence KSB pour la variation continue de la vitesse de rotation de chaque pompe et coffret de commande BoosterCommand Pro (+), en construction compacte prête à l'emploi. Conforme à DIN 1988-500.

Fonctions :

Surpresseur pour une pression d'alimentation constante réglable, destiné au secteur de l'eau potable. Toutes les pompes sont à vitesse variable. Elles fonctionnent en alternance pour équilibrer leur durée de fonctionnement. Le surpresseur est mis en marche et arrêté en fonction de la pression. Le coffret de commande est paramétré en usine selon les besoins du client.

Équipement :

- Pompes centrifuges verticales haute pression Movitec avec pièces en contact avec le fluide pompé en acier inoxydable

- Moteur KSB SuPremE® IE5 monté sur chaque pompe (selon CEI/TS 60034-30-2 (2016))

- Variateur de fréquence KSB PumpDrive Eco monté sur le moteur de chaque pompe

- Coffret de commande BoosterCommand Pro (+) protégé par mot de passe contre l'accès de personnes non autorisées

- Un clapet de non-retour réglable en longueur par pompe, pour faciliter la maintenance, et un robinet d'arrêt cadenassable à l'aspiration et au refoulement de chaque pompe

- Réservoir à vessie de 8 l au refoulement, servant de réservoir de régulation, équipé de vanne de passage Flowjet, avec robinet d'arrêt et robinet de vidange

- Capteur de pression pour le pilotage de la pression d'alimentation avec robinet d'arrêt Flowjet

- Capteur de pression pour la protection manque d'eau avec robinet d'arrêt Flowjet

- Manomètre pour l'affichage de la pression

- Interrupteur général cadenassable sur l'armoire de commande

- Collecteurs d'aspiration et de refoulement à raccorder d'un côté par filetage ou bride ronde

- Tous les composants montés sur un socle commun

- Pompes montées sur socle avec silentblocs

- Kit pieds réglables en hauteur pour la mise en place sur une surface inégale

Caractéristiques pompe :

- Fluide pompé :

- Température du fluide : 60 degrés Celsius max.

- Mode de raccordement :

- Nombre de pompes :

- Nombre d'étages :

- Pompe de secours :

- Débit pompe :

- Hauteur manométrique pompe :

- Pression d'aspiration min. :

- Hauteur manométrique pompe à Q = 0 :

- Pression nominale du surpresseur : jusqu'à PN16

Caractéristiques de service surpresseur :

- Débit total

- Pression d'enclenchement

- Pression de refoulement / consigne :

- Pression de refoulement à Q = 0 :

Moteur / électronique :

- International Efficiency (IE) : moteur KSB SuPremE IE5 (selon CEI/TS 60034-30-2 (2016))

- Connexion réseau : 3~400 V, 50 Hz

- Puissance absorbée par pompe P1 :

- Vitesse de rotation nominale :

- Courant absorbé max. :

- Degré de protection : IP54

Surveillance / commande / régulation :

- Contrôle de fonctionnement du capteur de pression

- Acquittement manuel ou automatique des défauts

- Protection de moteur incorporée

- Détection de rupture de tuyauterie : le surpresseur s'arrête si la pression de consigne ne peut être atteinte

- Relance automatique paramétrable

- Fonction charge de base/charge de pointe réglable

- Choix possible entre fonctionnement avec ou sans pompe de secours

Commande/Afficheur :

- Écran couleur rétroéclairé avec touche de navigation sensible pour l'affichage des symboles En marche/Défaut/Signalisation de défaut
- Menu avec présentation des symboles, affichage des paramètres de fonctionnement ou paramétrage de la valeur de consigne et du mode de fonctionnement des pompes
- Connexion Bluetooth standard possible pour l'exploitation via application

- Affichage de l'état pompe et de la pression réelle

- Compteur horaire par pompe

- Compteur horaire pour l'ensemble du surpresseur

- Compteur de fréquence de démarrages par pompe

Communication / interfaces :

- 1 entrée Tout ou Rien pour une protection manque d'eau externe

- 2 sorties Tout ou Rien libres de potentiel pour report centralisé de défaut (alarme ou avertissement)

- Une sortie Tout ou Rien libre de potentiel par pompe pour pompe en fonctionnement

- Une sortie Tout ou Rien libre de potentiel par pompe pour pompe en défaut

- Interrupteur secours-0-auto par pompe

- Affichage à l'écran :

o Pression de refoulement du surpresseur

o État protection manque d'eau

o Pression d'aspiration

o Alarmes et avertissements (avec historique)

o LED couleurs sur le coffret de commande, pour la signalisation d'un fonctionnement sans incidents (vert), d'un avertissement (jaune) et d'une alarme (rouge)

Systèmes de bus (standard) :
- Modbus RTU

Systèmes de bus (en option) :

- BACnet MS/TP

- Profibus DP

Matériaux :

- Pompe : composants en contact avec le fluide pompé en acier inoxydable

- Tuyauterie : acier inoxydable

- Robinetterie : laiton ou acier inoxydable, de qualité alimentaire

- Socle : acier à revêtement par poudre

Certification :

Le surpresseur est adapté à l'eau potable et certifié ACS (France) et WRAS (Royaume-Uni). Tous les composants et matériaux utilisés sont homologués DVGW.

En usine, les surpresseurs sont soumis à un essai hydraulique avec de l'eau stérile. Après l'essai ils sont fermés. Au cours de l'essai, KSB surveille la qualité de l'eau d'essai. Certificat disponible sur demande.

Dimensions et raccordements :

- Côté aspiration et côté refoulement :

- Dimensions L x l x H :

Informations de commande :

- Fabricant : KSB

- Gamme : KSB Delta Primo SVP

- Groupe de prix matériel : LB

N° article :

Remarque :

Avant la mise en service dans le secteur de l'eau potable, le surpresseur doit être rincé sur le site en conformité avec le règlement allemand sur la qualité de l'eau potable (TrinkwV) et avec la norme DIN EN 806 (prévention de la prolifération de germes).

Ceci est également valable si le surpresseur a été hors service pendant une période prolongée.

Devis type KSB Delta Primo SVP

1983.556/04-FR

Sous réserve de modifications techniques

01/10/2021