| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ20.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 28,9 l/s (104 m3/h) Förderhöhe bis 30 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 20,1 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 411 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ20.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ20.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 28,9 l/s (104 m3/h) Förderhöhe bis 30 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| 0lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 20,1 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 486 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ20.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ21.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 32,8 l/s (118 m3/h) Förderhöhe bis 34,5 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 20,1 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 411 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ21.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ21.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 32,8 l/s (118 m3/h) Förderhöhe bis 34,5 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 20,1 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 486 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ21.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ22.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 36,9 l/s (133 m3/h) Förderhöhe bis 40 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 27,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 425 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ22.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ22.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 36,9 l/s (133 m3/h) Förderhöhe bis 40 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 27,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 500 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ22.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ23.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 40,3 l/s (145 m3/h) Förderhöhe bis 47 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 18,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 33,9 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 469 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ23.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ23.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 40,3 l/s (145 m3/h) Förderhöhe bis 47 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 18,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 33,9 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 544 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ23.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ24.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 42,3 l/s (154 m3/h) Förderhöhe bis 51 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 38,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 499 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ24.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ24.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 42,3 l/s (154 m3/h) Förderhöhe bis 51 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 38,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 574 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ24.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ25.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 32,8 l/s (118 m3/h) Förderhöhe bis 57 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 26 kW Motornennstrom IN,Y/D 45,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 527 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ25.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ25.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 32,8 l/s (118 m3/h) Förderhöhe bis 57 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 26 kW Motornennstrom IN,Y/D 45,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 602 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ25.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ26.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 23,1 l/s (83 m3/h) Förderhöhe bis 62,5 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 26 kW Motornennstrom IN,Y/D 45,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 527 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ26.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ26.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 23,1 l/s (83 m3/h) Förderhöhe bis 62,5 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 80-253 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 26 kW Motornennstrom IN,Y/D 45,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 602 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ26.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ27a.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 38,5 l/s (140 m3/h) Förderhöhe bis 26 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 27,7 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 427 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ27a.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ27a.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 38,5 l/s (140 m3/h) Förderhöhe bis 26 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 27,7 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 502kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ27a.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ27.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 41,5 l/s (146 m3/h) Förderhöhe bis 29,5 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 18,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 33,9 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 465 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ27.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ27.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 41,5 l/s (146 m3/h) Förderhöhe bis 29,5 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 18,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 33,9 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 540 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ27.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ28.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 42,5 l/s (153 m3/h) Förderhöhe bis 33 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 38,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 495 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ28.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ28.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 42,5 l/s (153 m3/h) Förderhöhe bis 33 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 38,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 570 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ28.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ29.450 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 44,5 l/s (160 m3/h) Förderhöhe bis 36 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 38,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 495 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ29.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta UZ29.900 D Überflutbare, anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 44,5 l/s (160 m3/h) Förderhöhe bis 36 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Tauchmotorpumpen Typ Amarex KRT F 100-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstrommotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 68, ohne Ex–Schutz D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 38,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 570 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta UZ29.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF30.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 28,6 l/s (103m3/h) Förderhöhe bis 14,6m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 10,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 327 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF30.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF30.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 28,6 l/s (103 m3/h) Förderhöhe bis 14,6 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 10,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 402 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF30.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF31.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 30 l/s (108 m3/h) Förderhöhe bis 18 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 14,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 333 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF31.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF31.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 30 l/s (108 m3/h) Förderhöhe bis 18 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 14,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 408 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF31.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF32.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 31,7 l/s (114 m3/h) Förderhöhe bis 22 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22,0 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 357 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF32.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF32.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 31,7 l/s (114 m3/h) Förderhöhe bis 22 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 432 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF32.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF33.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 33,3 l/s (120 m3/h) Förderhöhe bis 26,6 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 357 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF33.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF33.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 33,3 l/s (120 m3/h) Förderhöhe bis 26,6 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 432 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF33.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF34.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 35,3 l/s (127 m3/h) Förderhöhe bis 30,6 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 29,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 383 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF34.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF34.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 35,3 l/s (127 m3/h) Förderhöhe bis 30,6 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 29,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 458 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF34.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF35.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 37,2 l/s (134 m3/h) Förderhöhe bis 34,8 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 29,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 383 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF35.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF35.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 37,2 l/s (134 m3/h) Förderhöhe bis 34,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 29,4 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 458 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF35.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF36.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 39,2 l/s (141 m3/h) Förderhöhe bis 39,4 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 18,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 35,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 423 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF36.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF36.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 39,2 l/s (141 m3/h) Förderhöhe bis 39,4 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 18,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 35,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 498 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF36.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF37.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 41,4 l/s (149 m3/h) Förderhöhe bis 43,8 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 41,2 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 535 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF37.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF37.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 41,4 l/s (149 m3/h) Förderhöhe bis 43,8 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 41,2 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 610 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF37.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF38.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 43,2 l/s (155,5 m3/h) Förderhöhe bis 47,8 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 41,2 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 535 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF38.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF38.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 43,2 l/s (155,5 m3/h) Förderhöhe bis 47,8 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-216 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 22 kW Motornennstrom IN,Y/D 41,2 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 610 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF38.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF40.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 23,5 l/s (84,5 m3/h) Förderhöhe bis 6,9 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 3,0 kW Motornennstrom IN 6,2 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 327 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF40.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF40.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 23,5 l/s (84,5 m3/h) Förderhöhe bis 6,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 3,0 kW Motornennstrom IN 6,2 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 402 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF40.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF41.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 27,8 l/s (100 m3/h) Förderhöhe bis 8,9 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN 8,6 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 345 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF41.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF41.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 27,8 l/s (100 m3/h) Förderhöhe bis 8,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN 8,6 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 420 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF41.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF42.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 32,8 l/s (118 m3/h) Förderhöhe bis 10,9 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 389 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF42.450 D |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF42.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 32,8 l/s (118 m3/h) Förderhöhe bis 10,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 464 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF42.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF43.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 39 l/s (140,5 m3/h) Förderhöhe bis 15,2 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 395 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF43.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF43.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 39 l/s (140,5 m3/h) Förderhöhe bis 15,2 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 470 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF43.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF44.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 45,3 l/s (163 m3/h) Förderhöhe bis 17,9 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 395 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF44.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF44.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 45,3 l/s (163 m3/h) Förderhöhe bis 17,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 470 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF44.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF45.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 36,8 l/s (132,5 m3/h) Förderhöhe bis 21,7 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-251 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22,8 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 449 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF45.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF45.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 36,8 l/s (132,5 m3/h) Förderhöhe bis 21,7 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-251 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22,8 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 524 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF45.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF46.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 37 l/s (133 m3/h) Förderhöhe bis 24,2 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-251 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 30,1 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 509 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF46.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF46.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 37 l/s (133 m3/h) Förderhöhe bis 24,2 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-251 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 15 kW Motornennstrom IN,Y/D 30,1 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 584 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF46.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF47.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 25,6 l/s (92 m3/h) Förderhöhe bis 4,6 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 1,5 kW Motornennstrom IN 3,6 A Drehzahl 960 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 319 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF47.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF47.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 25,6 l/s (92 m3/h) Förderhöhe bis 4,6 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 1,5 kW Motornennstrom IN 3,6 A Drehzahl 960 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 394 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF47.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF48.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 33,9 l/s (122 m3/h) Förderhöhe bis 7,9 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 3,0 kW Motornennstrom IN 6,6 A Drehzahl 960 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 363 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF48.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF48.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 33,9 l/s (122 m3/h) Förderhöhe bis 7,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 3,0 kW Motornennstrom IN 6,6 A Drehzahl 960 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 438 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF48.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF49.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 47,8 l/s (172 m3/h) Förderhöhe bis 10,5 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN 8,6 A Drehzahl 960 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 363 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF49.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF49.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 47,8 l/s (172 m3/h) Förderhöhe bis 10,5 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 100-254 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 80 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN 8,6 A Drehzahl 960 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 438 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF49.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK50.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 35,6 l/s (128 m3/h) Förderhöhe bis 15,1 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 381 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK50.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK50.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 35,6 l/s (128 m3/h) Förderhöhe bis 15,1 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 456 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK50.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK51.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 40,1 l/s (144,5 m3/h) Förderhöhe bis 17 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 381 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK51.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK51.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 40,1 l/s (144,5 m3/h) Förderhöhe bis 17 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 456 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK51.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK52.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 44,7 l/s (161 m3/h) Förderhöhe bis 18,9 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 383 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK52.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK52.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 44,7 l/s (161 m3/h) Förderhöhe bis 18,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 458 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK52.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK53.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 48,4 l/s (174 m3/h) Förderhöhe bis 20,8 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 383 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK53.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK53.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 48,4 l/s (174 m3/h) Förderhöhe bis 20,8 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 80-250 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 458 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK53.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK54.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 58,9 l/s (212 m3/h) Förderhöhe bis 14,1 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 100-254 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 389 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK54.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK54.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 58,9 l/s (212 m3/h) Förderhöhe bis 14,1 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 100-254 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 11,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 464 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK54.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK55.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 69,2 l/s (249 m3/h) Förderhöhe bis 16,2 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 100-254 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 415 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK55.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK55.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 69,2 l/s (249 m3/h) Förderhöhe bis 16,2 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 100-254 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 490 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK55.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK56.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 74,5 l/s (268 m3/h) Förderhöhe bis 17,8 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 100-254 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 415 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK56.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZK56.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 74,5 l/s (268 m3/h) Förderhöhe bis 17,8 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 100, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc K 100-254 mit geschl. Mehrkanalrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 71 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 15,0 A Drehzahl 1450 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 490 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZK56.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF60.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 20 l/s (72 m3/h) Förderhöhe bis 15,4 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 3,0 kW Motornennstrom IN,Y/D 5,9 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 269 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF60.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF60.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 20 l/s (72 m3/h) Förderhöhe bis 15,4 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 3,0 kW Motornennstrom IN,Y/D 5,9 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 344kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF60.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF61.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 20,4 l/s (73,5 m3/h) Förderhöhe bis 18,5 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN,Y/D 8,0 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 287 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF61.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF61.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 20,4 l/s (73,5 m3/h) Förderhöhe bis 18,5 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN,Y/D 8,0 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 362kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF61.900 D |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF62.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 21,5 l/s (77,5 m3/h) Förderhöhe bis 21,8 m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN,Y/D 8,0 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 287 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF62.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF62.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 21,5 l/s (77,5 m3/h) Förderhöhe bis 21,8 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 4,0 kW Motornennstrom IN,Y/D 8,0 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Direkt Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 362kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF62.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF63.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 22,2 l/s (80m3/h) Förderhöhe bis 25,6m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 10,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 331 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF63.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF63.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 22,2 l/s (80 m3/h) Förderhöhe bis 25,6 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 5,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 10,5 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 406 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF63.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF64.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 23,3 l/s (84m3/h) Förderhöhe bis 29,2m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 14,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 337 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF64.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF64.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 23,3 l/s (84 m3/h) Förderhöhe bis 29,2 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 14,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 412 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF64.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF65.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 24,7 l/s (89m3/h) Förderhöhe bis 33,3m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 14,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 337 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF65.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF65.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 24,7 l/s (89 m3/h) Förderhöhe bis 33,3 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 7,5 kW Motornennstrom IN,Y/D 14,6 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 412 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF65.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF66.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 26,1 l/s (94m3/h) Förderhöhe bis 36,9m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 361 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF66.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF66.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 26,1 l/s (94 m3/h) Förderhöhe bis 36,9 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 436 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF66.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF67.450 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 27,1 l/s (97,5m3/h) Förderhöhe bis 40,7m - Inhalt 450 l - Abmessungen 1015 x 840 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 1 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 361 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF67.450 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KSB Abwasser– und Fäkalienhebeanlage Compacta ZF67.900 D Anschlussfertige Doppelanlage, nach EN 12050-1, bestehend aus: D Zwei Sammelbehältern aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas–, wasser– und geruchsdicht - Einsatzbereich Fördermenge bis 27,1 l/s (97,5 m3/h) Förderhöhe bis 40,7 m - Inhalt 900 l - Abmessungen 1015 x 1700 x 900 mm - Zulaufanschluss horizontal 2 x DN 150 2 x DN 200/150 abgestuft, Zulaufhöhe 700 mm einschl. elastischer Schlauchverbindung für DN 150 - Druckanschluss DN 80, einschließlich elastischer Schlauchverbindung - Entlüftungsanschluss DN 70, einschl. elastischer Schlauchverbindung - Entleerungsanschluss DN 40, einschl. elastischer Schlauchver– bindung (Handmembranpumpe) D Zwei Abwasserpumpen Typ Sewabloc F 80-215 mit Freistromrad GG, 2 Gleitringdichtungen SiC/SiC mit dazwischenliegender Sperrkammer, Drehstromnormmotor mit eingebautem Überlastungsschutz, Schutzart IP 55, ohne Ex–Schutz für S1-Betrieb geeignet, nicht überflutbar D C-Ausführung für aggressive Fördermedien auf Anfrage *) D Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung |  |  |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen

| lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2317.527/05-DE…/..07.11.2019

2317.527/05-DE…/..07.11.2019

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

|  |  | D Einer KSB–Steuerung LevelControl Basic 2 - selbstanpassende, vollautomatische, Steuereinheit - anschlussfertig - numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten - Füllstandsanzeige - Betriebsdatenanzeige - analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung - dynamische Anpassung des Schaltfeldes - Schaltgerät im robusten Stahlblechgehäuse - Ausführung mit integriertem Hauptschalter - H–0–A–Schalter - Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser - Pumpenschutz mit PTC-Auswertung und Motorschutzschalter - integrierter Alarmsummer - akkugepufferter netzunabhängiger Alarm - zwei Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung - Sammelstörmeldung oder potenzialfreie Betriebsmeldung - gleichmäßige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel - parametrierbare Serviceintervalle - Diagnose– und Meldefunktionen - zahlreiche Zusatzfunktionen (z. B. Überwachung der Versorgungsspannung, intelligente Anlagenüberwachung, u.v.m.) Förderstrom ...............m3/h...............l/s Förderhöhe ...............m Temperatur (Fördergut) bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min) Freier Kugeldurchgang 76 mm Motorleistung P2 11 kW Motornennstrom IN,Y/D 22 A Drehzahl 2900 1/min Versorgungsspannung 3/N/PE 400 V 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Elektrischer Anschluss - Motoranschlusskabel 10 m Gewicht ca. 436 kg Fabrikat KSB Baugröße Compacta ZF67.900 D Elektrische Anlagen müssen gegen Überspannung geschützt werden (verbindlich seit 14.12.2018) (siehe DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/ A2:2015, modifiziert). Das Blitzschutzkonzept muss vom Betreiber oder in dessen Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfügung zu gestellt werden. Überspannungsschutzeinrichtungen können auf Anfrage für die Schaltgeräte angeboten werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*)	Nichtzutreffendes bitte streichen