Amarex

KSB-Abwassertauchmotorpumpe in Grauguss und Sonderwerkstoffen

Vertikales Tauchmotorpumpenaggregat für Nassaufstellung, einstufig, mit Drehstrommotor nach IEC-Richtlinien. Überhitzungsschutz durch Temperatursensor; optionaler Leckagesensor im Motorraum, elektrische Anschlussleitung mit vergossener, längswasserdichter Leitungseinführung und wartungsfreundlicher Steckverbindung im Motorraum.

Pumpenaggregat:

Fabrikat:						KSB

Type:						Amarex ARX D-max

Laufrad:						Offenes Doppelschaufelrad D-max

D-max ist ein offenes Doppelschaufelrad neuester Generation. Das Dmax Laufrad sichert die verstopfungsfreie Durchströmung bei sehr gutem hydraulischen Wirkungsgrad.

Die „D-flector“-Technologie wurde speziell entwickelt, um das Verstopfungsrisiko durch Fremdstoffe im Abwasser, wie z. B. Feuchttücher, wesentlich zu minimieren.

Laufraddurchmesser:				180				mm

Betriebsdaten:

Fördermedium:					Schmutzwasser mit Fäkalien

Förderstrom:					100				m³/h

Förderhöhe:					8				m

Leistungsbedarf:					1,78				kW

Betriebstemperatur:				max. 40				°C

Antrieb:

Nennspannung:					400				V

Netzfrequenz:					50				Hz

Einschaltart: 					direkt / Stern-Dreieck möglich

Schutzart: 					IP 68 nach EN60529/IEC529, Wärmeschutzklasse H

Explosionsschutz: 				ATEX II 2G Ex db h IIB T4 Gb / ohne

max. Fördermediumtemperatur: 			40 °C

Thermischer Motorschutz:	          Thermofühler

Leckagesensor im Motorraum: 			ja / nein

Wirkungsgradklasse: 				Entspr. IE3 gem. IEC Norm / ohne Angabe

Betriebsart:					S1 untergetaucht / S1 mit teilweise ausgetauchtem Motorteil

Motornennleistung P2:				2,3				kW

Motornennleistung P1:				2,6				kW

Motorwirkungsgrad:				82,6				%

Nennstrom:					5,5				A

Drehzahl:					1430				1/min

Kabellänge:					10				m

Leitungseinführung:		Geschraubte Kabeleinführung / Kabeleinführung mit einzeln isolierten und vergossenen Adern und wartungsfreundliche Steckverbindung im Motorinnenraum

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: 				EN-GJL-250

Griff:						1.4306

Laufrad:	EN-GJS-600-3 / EN-GJN-555[CR14]

Druckdeckel:					EN-GJL-250 / EN-GJN-555[CR14]

Saugdeckel:					EN-GJS-600-3 / EN-GJN-555[CR14]

Welle:						1.4021 + QT800

Leitungsmantel:					Chloroprenkautschuk / TEFZEL

Elastomere: 		Nitrilkautschuk (NBR)/ ummantelte Dichtung (FEP/FKM) / Fluorkautschuk (FPM) = Viton

Anstrich:						2-Komponenten-Epoxidharz High Solid

Farbton:						RAL 5002

Wellendichtung:

2 voneinander unabhängige Gleitringdichtungen in Ölkammer montiert

Pumpenseite:	Balg-Gleitringdichtung / Gleitringdichtung mit abgedeckter Feder SiC-SiC

Motorseite:					Balg-Gleitringdichtung, Carbon-AI2O3

Ölfüllung:					umweltfreundliches, nicht toxisches Öl

Maße und Anschlüsse:

Nennweite druckseitig:				DN 80, gebohrt nach EN 1092-2 PN 16

Nennweite saugseitig:				DN 80 unbearbeitet / gebohrt nach EN 1092-2 PN 16

Gewicht Pumpe netto ca.:			78			kg

Aufstellteile:

Einbautiefe					4,5 / 6			m

Ab Unterkante Einstiegsöffnung bis Pumpensumpfboden

Stationäre Aufstellung

- Fußkrümmer mit Seilführung

Bestehend aus Fußkrümmer, Konsole, 10 m Führungsseil, Schrauben und Dübel

Abstandhalter bei Einbautiefe > 4,5 m

- Fußkrümmer mit Einrohrführung

bestehend aus Fußkrümmer, Konsole, Schrauben und Dübel (Führungsrohr bauseits)

zusätzliche Konsole Mittenabstützung bei Einbautiefe > 6 m

- Fußkrümmer mit Doppelrohrführung

bestehend aus Fußkrümmer, Konsole, Schrauben und Dübel (Führungsrohre bauseits)

zusätzliche Konsole Mittenabstützung bei Einbautiefe > 6 m

Transportable Aufstellung

- Füße / Fußplatte, komplett

Hebezeug:

-Kette kurzgliedrig, geprüft und gekennzeichnet gem. Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie),

Haken, Schäkel

Länge:						5/10			m

Max. Last					200			kg

Werkstoffe:

Halterung:					EN-GJL-250 + U-Profildichtung NBR/VITON

Fußkrümmer (stat.): 				EN-GJL-250

Füße und Platte (transp.):				1.4301

Kette:						1.4404

Elektrisches Zubehör:

-Schutzrelais für Thermistor			ja / nein

Pumpe ohne Ex-Schutz

-Schutzrelais für Thermistor			ja / nein

Pumpe mit Ex-Schutz

-Schutzrelais für Leckagesensor			ja / nein

Ausschreibungstext Amarex D-max

2573.521/02-DE

Technische Änderungen vorbehalten

17.09.2020