NORI 40 ZXLB/ZXSB

Texte succcint :

Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité métallique avec soufflet d´etanchéité à double paroi et tige en deux parties, à passage direct,

à brides : dimension face-à-face DIN EN 558/1,

DN 10 - 40 corps en 1.0460 (P 250 GH), DN 50 - 200 en 1.0619+N (GP 240 GH+N)

à embouts à souder : dimension face-à-face EN 12982/64,

DN 10 - 50 corps en 1.0460 (P 250 GH), DN 65 - 200 en 1.0619+N (GP 240 GH+N)

Marque / type :		KSB/NORI 40 ZXLB/ZXSB

Plage de pression : PN 25/40

Diamètre nominal :	DN 10 - 200

Texte descriptif :

Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité métallique, avec soufflet d’étanchéité, sans entretien

À brides dimension face-à-face EN 558/1,

DN 10 - 40 corps en 1.0460 (P 250 GH), DN 50 - 200 en 1.0619+N (GP 240 GH+N)

À embouts à souder dimension face-à-face EN 12982/64,

DN 10 - 50 corps en 1.0460 (P 250 GH), DN 65 - 200 en 1.0619+N (GP 240 GH+N),

-10 °C à +450 °C, à passage direct et à tête droite, tige supérieure tournante en 1.4021, tige inférieure non tournante en 1.4122 avec étanchéité arrière, joint de couvercle à double emboîtement, avec volant, avec indicateur de position, étanchéité au droit de la tige à double soufflet d'étanchéité en 1.4571 et presse-étoupe de sécurité, soufflet d'étanchéité soudé sur la tige,

cône à portée conique remplaçable, exemple d'alliage cuivreux. Conception, fabrication, contrôle et marquage selon la Directive Équipement sous pression. Utilisation possible en atmosphère explosible groupe II, catégorie 2 (zones 1 et 21) et catégorie 3 (zones 2 et 22) suivant ATEX 2014/34/UE.

Marque / type :		KSB/NORI 40 ZXLB/ZXSB

Plage de pression : PN 25/40

Diamètre nominal :	DN 10 - 200

Variantes :

avec cône de réglage

ou

avec cône de décharge (à partir de DN 125)

ou

avec dispositif de blocage / limiteur de course

ou

goujons et écrous en A4-70 (version tenace à froid)

ou

exempt d'huile et de graisse

ou

avec orifice de détection de fuite

ou

corps / chapeau à soudure d'étanchéité

ou

Autre version d'usinage des brides ou des embouts à souder

Texte descriptif NORI 40 ZXLB/ZXSB

7165.521/01-FR

Sous réserve de modifications techniques

19.04.2021